## 소방시설 설치기준 조견표
소방시설 설치기준 조견표 | [28 empty] | 2026.08 기준 (2025.12.1 개정 별표4 반영)
소방시설 |  | ①노유자시설 | ②장례식장 | ③복합건축물 | ④의료시설 | ⑤숙박시설 | ⑥위락시설 | ⑦근린생활시설 | ⑧항공기·자동차관련시설 | ⑨발전시설 | ⑩판매시설 | ⑪운수시설 | ⑫창고시설 | ⑬업무시설 | ⑭방송통신시설 | ⑮공장 | ⑯운동시설 | ⑰문화및집회시설 | ⑱종교시설 | ⑲위험물저장및처리시설 | ⑳지하가 | ㉑공동주택 | ㉒관광휴게시설 | ㉓교육연구시설 | ㉔수련시설 | ㉕분뇨·쓰레기처리시설 | ㉖묘지관련시설 | ㉗동식물관련시설 | ㉘교정및군사시설 | ㉙지하구 | ㉚문화재 | ※특수가연물
소화 설비 | 소화기구 | ▶ 소화기·간이소화용구·자동확산소화기 : 연면적 33㎡ 이상 (노유자시설의 경우, 투척용소화용구 등을 산정된 수량의 1/2 이상 설치할 수 있다) ▶ 가스시설, 전기저장시설, 문화재 ▶ 터널 ▶ 지하구
| 자동소화장치 | ▶ 주거용주방자동소화장치 : 아파트 등 및 오피스텔의 모든 층 ▶ 상업용주방자동소화장치 : 대규모 점포에 밀접해 있는 음식점, 집단급식소 ▶ 캐비닛형자동소화장치, 가스자동소화장치, 분말자동소화장치 또는 고체에어로졸자동소화장치 : 화재안전기준에서 정하는 장소
| 옥내소화전설비 | ▶ 연면적 1,500㎡ 이상이거나 지하층, 무창층 또는 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적 300㎡ 이상인 층이 있는 것은 전층 ▶ 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적이 200㎡ 이상인 것 | [14 empty] | ▶ 연면적 3,000㎡ 이상(지하가 중 터널제외)이거나 지하층, 무창층(축사제외)또는 층수 4층 이상인 것 중 바닥면적600㎡ 이상인 층이 있는 것은 전층 ▶ 지하가 중 터널 : 길이 1000m이상인 것, 특성을 고려하여 총리령으로 정하는 터널 | [11 empty] | ▶ ①~⑮ 동일 | ▶ ⑯~㉗ 동일 |  | 750배
| 옥외소화전설비 | ▶ 지상 1층 및 2층 바닥면적의 합계 9,000㎡ 이상인 것(동일구내 둘 이상이 연소할 우려 있는 구조인 경우 하나의 특정소방대상물로 봄) ▶ 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
| 스프링클러설비 | ▶ 바닥면적 합계 600㎡ 이상 전층 | ▶ ⑤~⑨ 동일 | ▶ 연 5,000㎡ 이상 전층 | ▶ 정신의료기관, 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원으로 바닥면적 합계 600㎡ 이상 전층 | ※공통적용 ▶ 층수가 6층 이상인 경우 전층(단, 용도변경 제외) ▶ 지하층·무창층 또는 4층 이상인 층으로 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층(지붕, 외벽이 불연·내화구조 아닌 공장 또는 창고시설은 바닥면적 무관) ▶ 부속된 보일러실 또는 연결통로 등 ▶ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원의 바닥면적 합계 600㎡ 이상 전층 ▶ 발전시설 중 전기저장시설 |  |  |  |  | ▶ 판매,운수,창고(물류터미널) 바닥면적 합계 5,000㎡ 이상 또는 수용인원 500명 이상 전층 ▶ 지하층·무창층 또는 4층 이상 바닥면적 500㎡ 이상 ▶ 창고시설(물류터미널 제외) 바닥면적 합계 5,000㎡ 이상 전층 ▶ 천장 또는 반자높이 10m 넘는 랙식창고 바닥면적 합계 1,500㎡ 이상 ※지붕·외벽이 불연재료·내화구조 아닌 공장, 창고시설 ▶ 창고시설(물류터미널) 바닥면적 합계 2,500㎡ 이상 또는 수용인원 250명 이상 ▶ 창고시설(물류터미널 제외) 바닥면적 합계 2,500㎡ 이상 ▶ 랙식 창고시설 750㎡ 이상 |  |  | ▶ ⑤~⑨ 동일 |  |  | ▶ 수용인원 100명 이상 전층 ▶ 영화상영관 용도의 바닥면적이 지하층, 무창층은 500㎡이상, 그외 1000㎡이상 전층 ▶ 무대부가 지하층, 무창층 또는 4층이상은 면적 300㎡이상 그외 층은 500㎡이상인 것 전층 |  |  | ▶ ⑤~⑨ 동일 (가스시설제외) ▶ 지하가(터널제외)연 1000㎡이상 |  |  |  | ▶ 숙박 가능한 수련시설로 바닥면적 합계 600㎡ 이상 전층 ▶기숙사로 연 5000㎡이상 전층 |  | ▶ ⑤~⑨ 동일 ※단, 교정 및 군사시설은 다음의 해당장소 : 보호감호소, 교도소, 구치소(지소), 보호관찰소, 갱생보호시설, 소년원, 소년분류심사원의 거실 ▶ 출입국관리법에 따른 보호시설로 사용하는 부분(임차건물은 제외) ▶ 유치장 |  |  |  | 제외 | ▶ ⑤~⑨ 동일 | 1000배 공장,창고는 500배
| 간이스프링클러설비 | ▶ ⑧~㉒ 항목 참조 ▶ 기숙사로 연 5,000㎡ 이상 전층 |  | ▶ (주택포함) 연 1,000㎡ 이상 전층 | ▶ ⑧~㉒ 항목 참조 | ▶ 숙박시설 바닥면적 합계 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 시설 |  | ▶ 연면적 1,000㎡ 이상 ▶ ㉔~㉚ 참조 | ▶ 의료시설 중 스프링클러설비④에 표기된 용도로서 다음에 해당하는 시설 : 가) 스프링클러설비④(의료재활시설 제외)로 사용되는 바닥면적 합계 600㎡ 미만인 시설 나) 정신의료기관, 의료재활시설로 바닥면적 합계 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 시설 다) 정신의료기관, 의료재활시설로 바닥면적 합계 300㎡ 미만이고 창살(화재 시 자동으로 열리는 구조 제외)이 설치된 시설 |  |  |  |  | ▶ 노유자시설로서 다음에 해당하는 시설 : 가) 노유자생활시설(단독주택, 공동주택에 설치되는 시설 제외) 나) 가)에 해당되지 않는 노유자시설로 바닥면적 합계 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 시설 다) 가)에 해당하지 않는 노유자시설로 바닥면적 합계 300㎡ 미만이고 창살(화재 시 자동으로 열리는 구조 제외)이 설치된 시설 | [6 empty] | ▶ 공동주택 중 연립주택, 다세대주택 : 주택전용 간이스프링클러설비 설치 |  |  | ▶ 합숙소 연 100㎡ 이상 | ▶ 근린생활시설 중 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설 ▶ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원으로서 연면적 600㎡ 미만인 시설 ▶ 건물을 임차하여 보호시설로 사용하는 부분 ▶ 다중이용업소로 다음의 영업장(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 참조) : 가) 지하층, 무창층에 설치된 영업장 나) 산후조리업 및 고시원업 다) 권총사격장의 영업장
| 물분무등소화설비 | ▶ 항공기격납고 ▶ 차고, 주차용건축물, 철골조립식 주차시설 연 800㎡ 이상 ▶ 건축물 내부에 설치된 차고·주차장 부분 바닥면적 합계 200㎡ 이상 ▶ 기계식주차장치를 이용하여 20대 이상 주차 ▶ 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실 또는 전산실, 이와 비슷한 것으로 바닥면적 300㎡ 이상 ▶ 소화수 수집·처리 설비 없는 것 중 저준위방사성폐기물 저장시설(단, 이산화탄소소화설비·할론소화설비·할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 설치된 것 해당) ▶ 지하가 중 행정안전부령으로 정하는 터널(단, 물분무소화설비 설치된 것 해당)
경보 설비 | 자동화재탐지설비 | ▶ 연 400㎡ 이상 ▶ 노유자생활시설 ▶ 지하주차장(규모 무관, 전 지하주차장) ★2025.12.1 개정 | ▶ 연 600㎡ 이상(단, 근린생활시설 중 목욕장, 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원은 제외) ▶ 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원 : 가) 요양병원(정신병원과 의료재활시설 제외) 나) 정신병원과 의료재활시설로 바닥면적 합계 300㎡ 이상 다) 정신병원과 의료재활시설로 바닥면적 합계 300㎡ 미만(화재 시 자동으로 열리는 구조 제외) | [5 empty] | ▶ 연 1,000㎡ 이상(단, 근린생활시설 중 목욕장, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설만 포함, 지하가 중 터널 제외) ▶ 터널 길이 1,000m 이상인 것 ▶ 판매시설 중 전통시장 ▶ 공동주택 중 아파트 등, 기숙사 및 숙박시설은 모든 층 ▶ 층수가 6층 이상 건축물인 경우 모든 층 ▶ 발전시설 중 전기저장시설 ▶ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원 | [14 empty] | ▶연2000이상(단, 숙박시설이 있는 수련시설과 교정 및 군사시설 중 국방, 군사시설 제외) ▶ 숙박시설이 있는 수련시설은 100명이상 | [5 empty] | ▶지하구 면적 무관 |  | 500배
| 비상경보설비 | ▶ 연 400㎡(지하가 중 터널, 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동·식물 관련시설 제외) 이상이거나 지하층 또는 무창층 바닥면적 150㎡(공연장 100㎡) 이상 ▶ 지하가 중 터널 길이 500m 이상 ▶ 50명 이상 근로자가 작업하는 옥내 작업장 ▶ 지하주차장(규모 무관, 전 지하주차장) ★2025.12.1 개정
| 비상방송설비 | ▶ 연 3,500㎡ 이상 ▶ 지하층을 제외한 층수 11층 이상 ▶ 지하층의 층수가 3층 이상인 것은 모든 층
| 누전경보기 | ▶ 계약전류용량 100A 초과(단, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설·지하가 중 터널 또는 지하구 제외)
| 자동화재속보설비 | ▶ 근린생활시설 중 가) 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설 나) 조산원 및 산후조리원 ▶ 노유자생활시설 ▶ 수련시설(숙박시설이 있는 경우만 해당)로 바닥면적 500㎡ 이상인 층이 있는 것(24시간 상근인 있는 경우 제외) ▶ 문화재보호법에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물(24시간 상근인 있는 경우 제외) ▶ 의료시설 중 가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원(의료재활시설 제외) 나) 요양병원(정신병원과 의료재활시설 제외) ▶ 노유자시설로 바닥면적 500㎡ 이상인 층이 있는 것(24시간 상근인 있는 경우 제외) ▶ 연 400㎡ 미만 유치원
| 단독경보형감지기 | ▶ 공동주택 중 연립주택 및 다세대주택 ▶ 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로 연 2,000㎡ 미만인 것 ▶ 숙박시설이 있는 수련시설 ▶ 연 400㎡ 미만 유치원 ▶ 지하주차장(규모 무관, 전 지하주차장) ★2025.12.1 개정
| 시각경보기 | ▶ 자동화재탐지설비 설치된 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 위락시설, 창고시설 중 물류터미널, 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 발전시설 및 장례식장, 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국, 지하상가 ▶ 리튬1차전지 제조공장 ★2025.12.1 개정
| 가스누설경보기 | ▶ 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설 ▶ 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널, 장례시설 ▶ 가스시설이 설치된 공장 ★2025.12.1 개정
| 화재알림설비 | ▶ 판매시설 중 전통시장
피난 구조 설비 | 피난기구 | ▶ 모든 층. 단, 피난층, 지상1층, 지상2층(노유자시설 중 피난층이 아닌 지상1층과 피난층이 아닌 지상2층 제외) 및 층수가 11층 이상인 층, 가스시설, 터널 또는 지하구는 제외
| 인명구조기구 | ▶ 방열복 또는 방화복, 인공소생기 및 공기호흡기 설치 : 지하층 포함 7층 이상인 관광호텔 ▶ 방열복 또는 방화복 및 공기호흡기 설치 : 지하층 포함 5층 이상인 병원 ▶ 공기호흡기 설치 : 수용인원 100명 이상의 영화상영관, 대규모점포, 지하역사, 지하상가, 이산화탄소소화설비 설치하는 특정소방대상물
| 유도등 | ▶ 피난구유도등, 통로유도등 및 유도표지는 별표2의 특정소방대상물(지하가·축사, 터널 제외)에 설치 ▶ 객석유도등은 유흥주점영업시설(카바레, 나이트클럽 이와 비슷한 영업시설)과 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설에 설치 ▶ 피난유도선 : 단란주점과 유흥주점, 비디오물감상실업, 노래연습장업, 산후조리업, 고시원업의 영업장(다중이용업소)
| 비상조명등 | * 창고 및 하역장, 가스시설, 사람이 무거주하거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물관련시설은 제외 ▶ 지하층 또는 무창층 바닥면적 450㎡ 이상인 경우 그 해당층 ▶ 지하가 중 터널로 길이 500m 이상인 것
| 휴대용비상조명등 | ▶ 숙박시설 ▶ 수용인원 100명 이상의 영화상영관, 대규모 점포, 지하역사, 지하상가
소화용수설비(상수도설비) |  | ▶ 연면적 5,000㎡ 이상인 것(단, 가스시설, 터널 또는 지하구는 제외) ▶ 가스시설로 지상에 노출된 탱크 저장용량의 합계 100톤 이상인 것
소화 활동 설비 | 제연설비 | ▶ ④~⑦ 동일 | ▶ 해당없음 |  | ▶ 지하층 또는 무창층에 해당용도로 사용되는 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 것 |  |  |  | ▶ 해당없음 |  | ▶ ④~⑦ 동일 (단, 창고시설은 물류터미널만 해당) |  |  | ▶ 해당없음 |  |  | ▶ 무대부 바닥면적 200㎡ 이상, 영화상영관 수용인원 100명 이상인 것 |  |  | ▶ 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도시철도시설, 공항시설 및 항만시설의 대합실, 휴게시설로서 지하층·무창층의 바닥면적 1,000㎡ 이상인 것 ▶ 지하가(터널제외) 연 1,000㎡ 이상인 것 ▶ 지하가 중 예상교통량, 경사도 등 터널 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널 ▶ 특정소방대상물에 부설된 특별피난계단, 비상용승강기의 승강장, 피난용승강기의 승강장
| 연결송수관설비 | ▶ 5층 이상이고 연 6,000㎡ 이상인 것 ▶ 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 것 ▶ 지하층의 층수가 3층 이상이고 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 것은 지하 전층 ▶ 터널 길이가 500m 이상인 것(★2025.12.1 개정, 종전 1,000m)
| 연결살수설비 | ▶ 판매시설, 운수시설, 창고시설(물류터미널만 해당)로서 해당용도로 사용되는 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 것 ▶ 지하층(피난층으로 주된 출입구가 도로와 접한 경우 제외)으로 바닥면적 합계 150㎡ 이상인 것(대피시설로 사용하는 아파트, 학교의 지하층은 700㎡ 이상) ▶ 가스시설 중 노출 탱크 용량 30톤 이상 ▶ 연결살수설비 대상 특정소방대상물의 연결통로 ▶ 지하주차장(규모 무관, 전 지하주차장) ★2025.12.1 개정
| 비상콘센트설비 | ▶ 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층 ▶ 지하층 3층 이상이고 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 것은 지하 전층 ▶ 지하가 중 터널로 길이 500m 이상인 것 ▶ 공동구 ▶ 층수가 30층 이상인 것으로 16층 이상의 모든 층
| 무선통신보조설비 | ▶ 지하가(터널제외) 연 1,000㎡ 이상인 것 ▶ 지하층의 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상인 것 또는 지하 3층 이상이고 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 것은 지하 전층 ▶ 터널 길이가 500m 이상인 것 ▶ 공동구
비고 |  | * 2024. 12. 01부로 연립주택 및 다세대주택은 특정소방대상물 중 공동주택 안에 포함되며 간이스프링클러설비 적용대상으로 포함되므로 참고바랍니다. ▶ ★2025.12.1 시행 「소방시설법 시행령」 별표4 개정(대통령령 제35860호, 2025.11.25.) 반영: 지하주차장(규모 무관) 단독경보형감지기·비상경보설비·자동화재탐지설비·연결살수설비 설치의무화, 리튬1차전지 제조공장 시각경보기, 가스시설 설치 공장 가스누설경보기 설치의무화, 도로터널 연결송수관설비 기준 1,000m→500m 강화.
레아건축사사무소 | [7 empty] | ◉ 주소 : 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길5, 501호(반석빌딩) HP:010-4200-7590 FAX:(031)696-6909 www.leaarch.co.kr

## 소방·전기·통신·기계설비 설치기준
소방·전기·통신·기계설비 설치기준 | [10 empty] | 2026.08 기준
1. 건축허가 등 동의대상물의 범위 (소방시설설치 및 관리시설법률 시행령 제7조) |  | 2. 착공신고 대상 (소방시설공사업법 시행령 제4조) |  | 3. 소방감리 대상 (소방시설공사업법 시행령 제10조, 별표3) |  | 4. 전기설비 설치공간 확보기준 (건축물의 설비기준규칙 제20조 2 별표 3의3) |  |  | 5. 전기설비 설계기준(제3장)
◉ 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인을 신청하는 경우부터 적용 가) 연면적 400㎡ 이상인 건축물(학교시설은 100㎡) 나) 노유자시설 및 수련시설 연면적 200㎡ 이상 다) 정신의료기관, 장애인의료재활 시설은 300㎡ 이상 라) 차고, 주차장으로 사용하는 바닥면적이 200㎡ 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설 마) 기계식 주차시설로 20대 이상 주차할 수 있는 것 바) 항공기 격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑 사) 지하층 또는 무창층 바닥면적 150㎡ 이상(공연장의 경우 100㎡ 이상인 층이 있는 것) 아) 별표2의 특정소방대상물 중 의원, 조산원, 산후조리원, 위험물저장 및 처리시설, 풍력발전소, 전기저장시설, 지하구 자) 노인관련시설, 아동복지시설, 장애인거주시설, 정신질환자관련 시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설, 결핵환자나 한센인이 24시간 생활하는 노유자시설 차) 층수가 6층 이상인 건축물 카) 요양병원 타) 공장, 창고시설로서 지정수량 750배 이상 특수가연물 저장취급 파) 가스시설로서 지상노출탱크의 저장용량합계 100톤 이상 |  | ◉ 특정소방대상물에 대한 신설공사 -옥내소화전설비(호스릴 포함), 옥외소화전설비 -스프링클러설비, 간이스프링클러설비(캐비닛형 포함) -물분무등 소화설비(물분무, 포, 가스계, 미분무, 강화액, 분말 등) -자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비 -연결송수관설비, 연결살수설비 -제연설비 -소화용수설비, 연소방지설비 -비상콘센트설비, 무선통신보조설비 ◉ 특정소방대상물에 대한 증설공사 -옥내소화전설비, 옥외소화전설비 -스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비 방호구역 증설 -자동화재탐지설비의 경계구역 -제연설비의 제연구역 -연결살수설비의 살수구역 -연결송수관설비의 송수구역 -비상콘센트설비의 전용회로 -연소방지설비의 살수구역 ◉ 다음 설비의 신설·개설·증설·방호(방수)구역 증설 시 -수신반, 소화펌프, 동력(감시)제어반 |  | ◉ 다음 각호에 해당하는 소방시설을 시공할 경우 1. 옥내소화전설비를 신설·개설 또는 증설할 때 2. 스프링클러설비 등(캐비닛형 간이스프링클러설비는 제외)을 신설·개설하거나 방호·방수구역을 증설할 때 3. 물분무등소화설비(호스릴방식 제외)를 신설·개설하거나 방호·방수구역을 증설할 때 4. 옥외소화전설비를 신설·개설 또는 증설할 때 5. 자동화재탐지설비를 신설·개설할 때, 5-2 비상방송설비 신설·개설할 때 6. 통합감시시설을 신설·개설할 때, 6-2 비상조명등을 신설·개설할 때 7. 소화용수설비를 신설 또는 개설할 때 8. 다음 각목에 따른 소화활동설비에 대하여 각 목에 따른 시공을 할 때 가. 제연설비를 신설·개설하거나 제연구역을 증설할 때 나. 연결송수관설비를 신설 또는 개설할 때 다. 연결살수설비를 신설·개설하거나 송수구역을 증설할 때 라. 비상콘센트설비를 신설·개설하거나 전용회로를 증설할 때 마. 무선통신보조설비를 신설 또는 개설할 때 바. 연소방지설비를 신설·개설하거나 살수구역을 증설할 때 ◉ 상주 공사감리 대상 -연면적 30,000㎡ 이상의 특정소방대상물(아파트 제외)에 대한 소방시설의 공사 -지하층을 포함한 층수가 16층 이상으로서 500세대 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사 |  | 수전전압 | 전력수전용량 | 확보면적 | 전기실 | 1. 추정면적: A=k(변압기용량)^0.7 [㎡], k:추정계수. 특고압에서 저압으로 변전하는 경우 k=1.4 2. 높이 - 특고압 수변전: 4.5m 이상 / 고압 수변전: 3m 이상
[6 empty] | 특고압 또는 고압 | 100KW 이상 | 가로 2.8m 세로 2.8m
[6 empty] | 저압 | 75KW 이상 150KW 미만 | 가로 2.5m 세로 2.8m | 발전기실 | 1. 면적: S>1.7√P[㎡] P:기관마력[PS] 2. 높이: H=(8~17)D + (4~8)D[m] D:실린더 지름[mm] 3. 급배기 DA(Dry Area) - 급기면적: 1m×1m 이상 / 배기면적: 1m×1m 이상
[7 empty] | 150KW 이상 200KW 미만 | 가로 2.8m 세로 2.8m
[7 empty] | 200KW 이상 300KW 미만 | 가로 2.8m 세로 4.6m
[7 empty] | 300KW 이상 | 가로 2.8m 이상 세로 4.6m 이상 | EPS실 | 면적: 1.4m×1.5m 이상 확보
[6 empty] | * 건축법 시행령 제87조(건축설비 설치의 원칙), 한국전력공사 기본공급약관 제24조[한전공급설비 설치공간 확보, 제공] |  |  | * 본 기준은 상기 해당 설비의 유무에 따른 건축물 최소 면적 기준이므로 협의 후 반영.
6. 업무용 건축물의 구내통신실면적 확보기준 (방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조 1호 관련) | [5 empty] | 7. 주거용 건축물 중 공동주택의 구내통신실면적 확보기준 (방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조 2호 관련)
건축물 규모 | 확보대상 | 확보면적 |  | 비고 |  | 건축물규모 |  | 확보대상 | 확보면적
1. 6층 이상이고 연면적 5,000㎡ 이상인 업무용 건축물 | 집중구내통신실 | 10.2㎡ 이상으로 1개소 이상 |  | 1. 같은 층에 집중구내통신실과 층구내통신실을 확보하여야 하는 경우에는 집중구내통신실만을 확보할 수 있다. 2. 층별 전용면적이 500㎡ 미만인 경우로서 각 층별로 통신실을 확보하기가 곤란한 경우에는 하나의 층 구내통신실에 2개층 이상의 통신설비를 통합하여 수용할 수 있으며, 이 경우 층 구내통신실 확보면적은 통합 수용된 각 층의 전용면적을 합하여 위 표의 기준을 적용한다. 3. 같은 층에 층 구내통신실을 2개소 이상으로 분리 설치하려는 경우에는 층 구내통신실의 면적은 최소 5.4㎡ 이상이어야 한다. 4. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상 확보가 곤란한 경우에는 침수 우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다. 5. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 갖추어야 한다. 6. 각 통신실의 면적은 벽이나 기둥을 제외한 면적으로 한다. 7. 집중구내통신실의 출입구에는 잠금장치를 설치하여야 한다. |  | 1. 50세대이상 500세대 이하 단지 |  | 집중구내통신실 | 10㎡ 이상으로 1개소
| 층 구내통신실 | 1) 각 층별 전용면적이 1,000㎡ 이상인 경우에는 각 층별로 10.2㎡ 이상으로 1개소 이상 2) 각 층별 전용면적이 800㎡ 이상인 경우에는 각 층별로 8.4㎡ 이상으로 1개소 이상 3) 각 층별 전용면적이 500㎡ 이상인 경우에는 각 층별로 6.6㎡ 이상으로 1개소 이상 4) 각 층별 전용면적이 500㎡ 미만인 경우에는 각 층별로 5.4㎡ 이상으로 1개소 이상 |  |  |  | 2. 500세대 초과 1,000세대 이하 단지 |  | 집중구내통신실 | 15㎡ 이상으로 1개소
[6 empty] | 3. 1,000세대 초과 1,500세대 이하 단지 |  | 집중구내통신실 | 20㎡ 이상으로 1개소
[6 empty] | 4. 1,500세대 초과 단지 |  | 집중구내통신실 | 25㎡ 이상으로 1개소
1. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상확보가 곤란한 경우에는 침수우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다. 2. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 구비하여야 한다. 3. 각 통신실의 면적은 벽이나 기둥 등을 제외한 면적으로 한다. 4. 집중구내통신실의 출입구에는 잠금장치를 설치하여야 한다.
2. 제1호 외의 업무용 건축물 | 집중구내통신실 | 건축물의 연면적이 500㎡ 이상인 경우 10.2㎡ 이상으로 1개소 이상, 다만 500㎡ 미만인 경우는 5.4㎡ 이상으로 1개소 이상
8. 건축기계설비 |  |  |  |  | 9. 에너지절약계획서
(1) 기계설비의 착공전 확인과 사용전검사 신청서 제출 및 확인기관(기계설비법 제15조) - 해당 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장 등 (2) 기계설비의 착공전 확인과 사용 전 검사의 대상 건축물, 시설물(기계설비법 시행령 제11조) 1. 용도별 건축물 중 연면적 1만㎡ 이상인 건축물(건축법 제2조 제2항 제18호에 따른 창고시설 제외) 2. 에너지를 대량으로 소비하는 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 건축물 가. 냉동·냉장·항온·항습시설 또는 특수청정을 위한 특수설비가 설치된 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상 건축물 나. 건축법 시행령 별표1 제2호가목 및 나목에 따른 아파트 및 연립주택 다. 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물 1) 건축법 시행령 별표1 제3호 다목에 따른 목욕장 2) 건축법 시행령 별표1 제13호 가목에 따른 놀이형 시설(물놀이를 위해 실내에 설치된 경우로 한정) 및 같은 호 다목에 따른 운동장(실내에 설치된 수영장과 이에 딸린 건축물로 한정) |  |  | 라. 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2천㎡ 이상인 건축물 1) 건축법 시행령 별표1 제2호 라목에 따른 기숙사 2) 건축법 시행령 별표1 제9호에 따른 의료시설 3) 건축법 시행령 별표1 제12호 다목에 따른 유스호스텔 4) 건축법 시행령 별표1 제15호에 따른 숙박시설 마. 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천㎡ 이상인 건축물 1) 건축법 시행령 별표1 제7호에 따른 판매시설 2) 건축법 시행령 별표1 제10호마목에 따른 연구소 3) 건축법 시행령 별표1 제14호에 따른 업무시설 3. 지하역사 및 연면적 2천㎡ 이상인 지하도상가(연속되어 있는 둘 이상의 지하도상가의 연면적 합계가 2천㎡ 이상인 경우를 포함) |  | 1. 제출대상 - [녹색건축물 조성지원법 시행령] 제10조제1항 : 연면적 500㎡ 이상인 건축물 - 설계기준 제3조3항 : [녹색건축물 조성지원법 시행령] 제10조제1항제3조 및 설계기준 제3조제1항의 건축물 중 냉난방설비를 설치하고 냉난방 열원을 공급하는 대상의 연면적 합계가 500㎡ 이상인 건축물 2. 제출 예외대상 - [녹색건축물 조성지원법 시행령] 제10조제1항제1~3호 : 단독주택, 문화 및 집회시설 중 동·식물원, [건축법 시행령] 별표1 제17호부터 제26호까지의 건축물 중 냉방 또는 난방설비를 설치하지 아니하는 건축물 <별표1 제17호부터 제26호> : 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 자동차 관련시설, 동물 및 식물 관련 시설, 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 묘지 관련 시설 - 설계기준 제3조제1항 : [건축법 시행령] 별표1 제3호 아목에 따른 변전소, 도시가스배관시설, 정수장, 양수장, 제13호에 따른 운동시설, 제16호에 따른 위락시설, 제27호에 따른 관광휴게시설 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물 3. 연면적 산정방법 - 설계기준 제3조2항 : 연면적의 합계 계산 4. 복합용도 건축물의 제출방법 - 설계기준 제23조제1항 : 비주거와 주거용도가 복합되는 건축물은 해당 용도별로 제출 - 설계기준 제23조제2항 : 하나의 대지 안에 다수의 동이 있는 경우는 동별로 제출하는 것이 원칙. 단, 공동주택의 주거용도는 하나의 단지로 작성 가능 - 설계기준 제23조제4항 : 기숙사, 오피스텔은 비주거 적용
레아건축사사무소 |  |  | ◉ 주소 : 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길5, 501호(반석빌딩) HP:010-4200-7590 FAX:(031)696-6909 www.leaarch.co.kr